Россия

# ООО «ФРОСТО»

ШКАФ ШОКОВОЙ

ЗАМОРОЗКИ

ШОК - 20 – 1/1

Код продукции: 710000_______

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Впервые выпускаемая в обращение продукция

Чебоксары 2016

1. Назначение

Шкаф шоковой заморозки ШОК-20-1/1 (далее - ШОК) предназначен для быстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов-полуфабрикатов для дальнейшего их хранения.

Главное отличие технологии шоковой заморозки от существующих методов охлаждения и заморозки продуктов - это высокая скорость охлаждения, позволяющая избежать размножения бактерий, и постоянный контроль температуры. При этом значительно снижаются потери массы продукта, образующиеся в результате испарения жидкости (усушки продукта), характерные для стандартных методов охлаждения. Сохраняются витамины и питательные вещества, пищевая ценность и вкусовые качества.

Эксплуатация аппарата допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42(С, относительной влажности от 40 до 70%.

Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.MХ11.B.00142. Срок действия

с 01.07.2015 по 30.06.2020 г.

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ03.В.75710. Срок действия с 29.04.2015 г. по 28.04.2020 г.

2. Технические характеристики

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
|  | ШОК-20-1/1 |
| 1 | Полезный объем камеры, м3, не менее | 0,8 |
| 2 | Температура воздуха полезного объема, (С | плюс 50 до минус 30 |
| 3.1 | Температура охлаждения продукта, от (С | плюс 50 до плюс 3 |
| 3.1 | Время для охлаждения, мин | 90 |
| 3.2 | Масса продукта для охлаждения, кг, не более | 80 |
| 4 | Температура замораживания продукта, от (С | плюс 50 до минус 18 |
| 4.1 | Масса продукта для замораживания от +50(С при одновременной загрузке, кг, не более | 40 |
| 5 | Температура замораживания продукта, от (С | плюс 90 до минус 18 |
| 5.1 | Масса продукта для замораживания от +90(С при одновременной загрузке, кг, не более | 20 |
| 6 | Время для замораживания, мин | 240 |
| 7 | Количество полок в камере, шт. | 20 |
| 8 | Максимально допустимую нагрузку на 1 противень, кг, не более | 5 |
| 9 | Потребление электроэнергии (для охлаждения и хранения), кВт•ч, не более | 2,1 |
| 10 | Потребление электроэнергии (для замораживания и хранения), кВт•ч, не более | 2,5 |
| 11 | Род тока | переменный, однофазный |
| 12 | Напряжение, В | 230 |
| 13 | Частота, Гц | 50 |
| 14 | Установленный номинальный ток в амперах, не более: - холодильного агрегата; - электродвигателей испарителей; - эл. маг. клапан; - ПЭНов; - лампы освещения - термощуп (2А при 24В) - максимальный в установившемся режиме | 8,02 2х0,32=0,64 0,06 2х0,18+0,07=0,43 0,375 0,21 10,0 |
| 15 | Номер хладагента | R404А (R125-44%, R134а-4%, R143а-52%) |
| 16 | Общая масса заправленного хладагента, кг, не более | 2,2 |
| 17 | Габаритные размеры; мм, не более длина глубина высота | 850 1080 2200 |
| 18 | Масса, кг, не более | 240 |
| 19 | Cрок службы, лет | 12 |

3. Комплект поставки

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Шкаф | 1 |
| Направляющая - решетка | 4 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт на холодильный агрегат | 1 |
| Гастроемкость GN 1/1 – 40 или GN 2/1 - 40 | по отдельному заказу |
| Пакет полиэтиленовый | 1 |
| Упаковка | 1 |

4. Устройство и принцип работы изделия

Шкаф шоковой заморозки коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Холодильный агрегат расположен сверху. Для обеспечения теплоизоляции холодильного шкафа дверь снабжена уплотнителем с магнитной вставкой. Внутри шкафа расположен воздухоохладитель с двумя вентиляторами, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри полезного объема. В полезном объеме предусмотрены направляющие-решетки для укладки гастроемкостей GN 1/1 - 40 или противней 600х400 или 600х800 с продуктами массой до 40кг для заморозки и до 80кг для охлаждения в герметичной упаковке.

Шнур с вилкой, для подключения к сети, расположен в верхней части шкафа.

Холодильный агрегат представляет собой заполненную хладагентом R 404А (R125-44%, R134а-4%, R143а-52%) замкнутую герметичную систему, состоящую из холодильного агрегата, испарителя и двух терморегулируемых вентилей.

Для постоянного измерения температуры в камере служит термочувствительный датчик, который закреплен на решетке вентилятора воздухоохладителя.

Работой холодильного агрегата управляет контроллер. Контроллер предназначен для поддержания заданной температуры в охлаждаемом объеме. При достижении заданной температуры в камере или по щупу (в зависимости от выбранного режима) контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной - включает его.

Контроллером предусмотрена оттайка испарителя (см. подпункт 5 пункта 9.1.4. «Рабочие программы» данного руководства), либо принудительная оттайка испарителя (см. подпункт 6 пункта 9.1.4. «Рабочие программы» данного руководства). Оттайка осуществляется горячим газом компрессора. Для удаления талой воды из испарителя предусмотрен дренажный шланг, который выводится через заднюю стенку шкафа в емкость для сбора и выпаривания воды. Порядок настройки контроллера указан в руководстве по эксплуатации цифровой панели управления.

5.  Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к 1 классу по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

К обслуживанию шкафа шоковой заморозки допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работах с холодильными установками и изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

«ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием».

При работе со шкафом шоковой заморозки необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать аппарат без заземления (розетка должна иметь клемму заземления, подключенную к контуру заземления);

- санитарную обработку производить только при обесточенном холодильном шкафе, вынув вилку шнура питания из розетки;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего

устройства;

- при обнаружении неисправностей вызывать электрослесаря;

- при повреждении шнура питания и замене светодиодного светильника (при его повреждении или перегораний), во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо;

- номинальное поперечное сечение шнура питания должно быть не менее марок ПВС-ВП 3х1,5-250-81-10-1,7;

- электропитание подключать через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 2-16 А/10 мА.

- если появятся какие-либо признаки ненормальной работы шкафа или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить шкаф от сети и вызвать механика.

При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

- при обнаружении значительной утечки хладагента немедленно отключить шкаф шоковой заморозки, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ШКАФ, ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ.

- включать шкаф шоковой заморозки только после устранения неисправностей;

«ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе аппарата шоковой заморозки».

«ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для чистки снеговой шубы на воздухоохладителе, что может привести к заминанию ламелей».

«ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения трубопроводов».

«ВНИМАНИЕ! В случае, если аппарат был прислонен к стене время охлаждения увеличится на 20%».

«ВНИМАНИЕ! Демонтаж и разгерметизацию элементов холодильной системы следует производить только после слива хладагента в специальную емкость, не допуская его утечки в атмосферу»

«ВНИМАНИЕ! Перед установкой щупа в продукт обильно смазать жало говяжьим жиром».

«ВНИМАНИЕ! При установке щупа в продукт необходимо оставлять зазор между продуктом и ручкой щупа, для предотвращения примерзания ручки к продукту».

«ВНИМАНИЕ! Нельзя включать подогрев щупа вхолостую, без продукта; при работе щуп держать только за рукоятку».

После завершения цикла оттайки щупа, его необходимо извлечь в течение 10 секунд.

6. Подготовка шкафа к работе

Распаковка, установка и испытание шкафа шоковой заморозки производится специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

После проверки состояния упаковки, распаковать шкаф шоковой заморозки, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед установкой шкафа шоковой заморозки на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей, покрытых пленкой.  Необходимо следить за тем, чтобы шкаф был установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Изделие не должно подвергаться солнечному облучению. Не допускается установка шкафа вблизи отопительных приборов, расстояние до которых должно быть не менее 2 м. Зазор между стеной помещения и шкафом должен быть не менее 200 мм, между потолком помещения и шкафом – не менее 300 мм. Перекрывать зазор запрещается, т. к. недостаток циркуляции воздуха ухудшает охлаждение конденсатора и работу холодильного агрегата. Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности.

Установку шкафа шоковой заморозки проводить в следующем порядке:

- первоначальная чистка шкафа должна быть произведена после распаковки. Шкаф вымыть водой с мылом, просушить и установить внутрь на свои места полки.

- установить шкаф на соответствующее место и зафиксировать две передние колесные опоры;

- проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и доступными металлическими частями шкафа шоковой заморозки, которое должно быть не более 0,1 Ом;

- проверить наличие в розетке заземляющего проводника (розетка должна иметь клемму заземления, подключенную к контуру заземления);

- провести ревизию электрических соединений и подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей шкафа шоковой заморозки, (винтовых и безвинтовых зажимов);

Номинальное поперечное сечение шнура питания должно быть не менее марок ПВС-ВП 3х1,5-250-81-10-1,7.

Нельзя ставить шкаф, вблизи источников тепла.

После установки провести пуск и опробование шкафа шоковой заморозки, в соответствии с требованиями раздела 9.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания.

7. Возможные неисправности и методы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика из уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования специализированной сервисной организации.

Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.

«ВНИМАНИЕ! Все проводимые замены производить только после отключения шкафа от сети питания, вынув вилку шнура питания шкафа из розетки».

Таблица 3

| Наименование неисправностей | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя «Сеть» не включается контроллер | Отсутствие напряжения в сети Неисправна вилка, либо питающий шнур Неисправен контроллер | Проверить напряжение в сети Проверить шнур с вилкой, при необходимости заменить Заменить контроллер |
| Электродвигатель агрегата не включается. Контроллер работает, сигнальная лампа горит | Неисправен агрегат | Заменить агрегат |
| Агрегат работает без останова | Неисправен контроллер Неисправен датчик температуры | Проверить контроллер и датчик температуры, при необходимости заменить |
| Отсутствует оттайка | Неисправен соленоидный клапан оттайки | Заменить соленоидный клапан |

8.  Принципиальная и функциональная схема

Рис.1 Функциональная схема системы охлаждения

Рис.2 Принципиальная схема системы охлаждения

9.  Состав изделия и функционирование.

Рис.3 Общий вид шкафа ШОК-20-1/1

ШОК состоит из:

- холодильной камеры;

- демонтируемых направляющих, выполненных из стальной нержавеющей проволоки AISI 304, для поперечной установки как гастроемкостей GN1/1, так и для установки кондитерских противней 400х600 мм или 800х600 мм. Количество устанавливаемых гастроемкостей – GN 1/1х40 – 20 штук;

- двухконтурного испарителя с двумя терморегулирующими вентилями и двумя скоростными вентиляторами, расположенного на верхней стенке, и с открывающимся защитным кожухом;

- холодильного агрегата;

- контроллера;

- 4 поворотных колесных опор, из которых две передние с возможностью фиксации;

- доводчика двери с фиксацией в положении 90 градусов;

- трехзонного щуп, вставляемого в продукты питания;

- светодиодного освещения - включающегося при открывании двери;

- теплообменника;

- реле давления;

- датчиков температуры;

- соленоидного клапана;

- ПЭНов (кабелей) подогрева защитного кожуха и трубки слива испарителя;

- герконового датчика открытия двери.

В ШОК предусмотрены следующие выполняемые функции, органы управления и индикации:

- включение/режим ожидания/выключение ШОК.

- режим выключения "SLEEP" - оборудование включено в сеть, но не выполняет никаких действий в данный момент. Индикация производится красным светодиодом в левой части панели.

- режим ожидания "STOP" - оборудование включено в сеть, в этом режиме можно выбирать и запускать рабочие программы. При этом на индикаторах 1,2,3 (рис. 4) показываются соответствующие значения.

- режим работы "WORK" - устройство включено в сеть и выполняет одну из запущенных программ. Индикация производится зеленым светодиодом в правой части панели и желтым обозначается текущий шаг программы.

Если прибор выключить в режиме "WORK" или "STOP" и затем снова включить его в сеть, он запомнит предыдущие рабочие уставки и начнет работу с возврата к ним;

- остановка циркуляции воздуха через испаритель при открывании двери;

- включение/отключение освещения;

- отображаемые параметры: а) время понижения температуры,

б) температура в камере,

в) температура, измеряемая термощупом,

г) температура испарителя,

д) температура конденсатора;

- оттайка горячим газом (оттайка компрессором);

Все операции осуществляются автоматически или настраиваются оператором вручную.

При скоростном охлаждении по температуре цикл заканчивается при достижении +3°С в продукте, а при скоростном замораживании - при достижении в продукте минус 18°С. По окончании каждого цикла раздается акустический сигнал;

- обнаружение аномальной работы, сигнализируя любое отклонение;

- автоматический переход в режим хранения после режима охлаждения/заморозки.

«ВНИМАНИЕ! Из-за конструктивных особенностей термощупа разница по показаниям контроллера температуры в камере и температуры в продукте по щупу может различаться в пределах ±7°С. Данное отклонение не влияет на работу изделия в режимах заморозка по времени и заморозка по температуре продукта».

Основные режимы работы ШОК:

- ускоренная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

- ускоренная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов;

- деликатная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

- деликатная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов.

- ускоренное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

-деликатное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов;

9.1. Руководство по эксплуатации цифровой панели 38ПКА_d22

9.1.1. Вводная часть

Рис.4 Расположение органов управления на панели

В ШОК предусмотрены следующие выполняемые функции, органы управления и индикации:

Выключение/режим ожидания/работа.

Режим выключения "SLEEP" - оборудование включено в сеть, но не выполняет никаких действий в данный момент. Индикация производится красным светодиодом в левой части панели, контроллер не реагирует на единичные нажатия кнопок. При нажатии кнопки «вкл/выкл» в течение 3 сек, контроллер переходит в режим ожидания “STOP”.

Режим ожидания "STOP" - оборудование включено в сеть, в этом режиме можно выбирать и запускать рабочие программы. При этом на индикаторах 1,2,3

показываются соответствующие значения. В состоянии STOP контроллер реагирует на все кнопки. Если возникает ошибка – пуск работы невозможен. При нажатии кнопки «Старт/Стоп» в течении, контроллер переходит в режим работы “WORK”.

Режим работы "WORK" - устройство включено в сеть и выполняет одну из запущенных программ. Индикация производится зеленым светодиодом в правой части панели и желтым обозначается текущий шаг программы.

Если прибор выключить в режиме "WORK" или "STOP" и затем снова включить его в сеть, он запомнит предыдущие рабочие уставки и начнет работу с возврата к ним;

Если в режиме STOP открыта дверь, то на Индикаторе 1 выводится сообщение «d-r», включается освещение камеры, запуск программ кнопкой «СТАРТ/СТОП» невозможен.

9.1.2. Индикация

На Индикаторе 1 отображается - текущая температура в камере/выбранный режим/код ошибки через мигание (1 сек, 1 сек) (код ошибки высвечивается в случае возникновения какой-либо ошибки). Переключения производятся кнопками "больше" и "меньше" индикатора 1.

На Индикаторе 2 – уставка по времени, если выбран режим “BP”, “BPd” при этом на индикаторе отображается горящая точка, в противном случае пустой (в режимах "ºt", "ºtd" до пуска). В режиме заморозки по времени отображается прошедшее/оставшееся (оставшееся с мерцающей точкой) время, переключение производится кнопками "больше" и "меньше" индикатора 2.

На Индикаторе 3 – текущая температура щупа (максимальное значение из 3 точек). В режиме заморозки по температуре изменение уставки производится кнопками "больше" и "меньше" индикатора 3, при этом на индикаторе 3 отображается горящая точка.

9.1.3. Контрольное измерение температур по датчикам:

Для контрольного отображения всех температур необходимо зажать кнопки «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» одновременно в течение 3-х сек. При этом на Индикаторе 1 отображается «SYS». На индикаторе 2 выводится наименование параметра (см. табл.), на индикаторе 3 - значение параметра. Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» происходит смена отображаемого параметра. Выход происходит по истечении 10 сек бездействия или при нажатии кнопки отличной от кнопок «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ».

Таблица 4

| Наименование | Обозначение | Отображение на Индикаторе 2 |
| --- | --- | --- |
| Щуп | t° щупа в 1 точке | St1 |
| Щуп | t° щупа во 2 точке | St2 |
| Щуп | t° щупа в 3 точке | St3 |
| Камера | t°камеры | roo |
| Испаритель | t° испарителя | EUA |
| Конденсатор | t° конденсатора | Con |

9.1.4. Рабочие программы

Изменение параметров (уставок) в режимах «заморозка по времени» и «заморозка по температуре».

При нажатии кнопки режима заморозки по времени или по температуре на Индикаторе 1 отображается обозначение “BP”, “BPd”, “ºt”, “ºtd”, соответствующее режиму:

- BP - ускоренная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов, загорается только первый светодиод световой сигнализации текущего шага программы и в конце цикла последний;

- BPd - деликатная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов, переключение светодиодов происходит согласно текущему шагу программы;

- ºt - ускоренная заморозка или охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов, загорается только первый светодиод световой сигнализации текущего шага программы и в конце цикла последний;

- ºtd - деликатная заморозка или охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов, переключение светодиодов происходит согласно текущему шагу программы.

Изменяемый параметр на Индикаторе 2 или Индикаторе 3 обозначается точкой справа. Кнопками «меньше» или «больше» устанавливается значение уставки для выбранного режима.

При единичном нажатии кнопки «меньше» или «больше» показание изменяется на единицу. При удержании кнопки (более 1 с.) «меньше» или «больше» показание изменяется на число кратное пяти (например: 22, 23, 25, 30 и т.д.).

Если в течение 15 сек. не нажимается ни одна из кнопок изменяемого параметра, контроллер возвращается в состояние «SLEEP».

В память записывается последнее измененное значение по кнопке "Старт/Стоп".

«ВНИМАНИЕ! Здесь и далее наименование буквенно – цифровых обозначений (А1-A16, b1-b7, C1-C3, d1-d6, E1-E11) и их значения относятся к Таблице 7».

  - Режим «Заморозка по времени».

При работе с режимом «Заморозка по времени» алгоритм работы завершается после истечения заданного времени, при этом в процессе заморозки температура в камере должна поддерживаться равной заданной А3; в случае выбора режима «Деликатная заморозка по времени» температура в камере поддерживается А5 до достижения температуры по щупу 0ºС, далее поддерживается температура в камере А3.

Выбираем режим заморозки по времени кнопкой «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ», при этом на индикаторе 1 отображается «ВР», при повторном нажатии «BPd» (мягкий/деликатный режим).

    - «ВР» (заморозка по времени):

Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0...A9 мин с дискретностью 1 минута.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «Заморозка по времени»

    - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

    - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находится в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

    - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

    - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ», пока на индикаторе 1 не появиться «BP».

    - Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0...A9 мин с дискретностью 1 минута.

    - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор H (быстрое охлаждение). Во время заморозки ИНДИКАТОР 1 будет показывать «BP», также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать оставшееся время заморозки. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

    - По истечении установленного времени погаснет индикатор H и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – 0, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от -14ºС до -18 ºС.

    - Для выключения шкафа или выбора нового режима нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

    - Для завершения работ нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

  - «ВРd» (заморозка по времени в мягком/деликатном режиме):

Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0...A9 мин с дискретностью 1 минута.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «Заморозка по времени в мягком/ деликатном режиме»

    - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

    - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

    - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

    - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ», пока на индикаторе 1 не появиться «BPd» (мягкий/деликатный режим).

    - Кнопками «ИНДИКАТОР 2 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 2 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранное время работы режима заморозки в диапазоне 0...A9 мин с дискретностью 1 минута.

    - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор H (быстрое охлаждение). Во время заморозки ИНДИКАТОР 1 будет показывать «BPd» (мягкий/деликатный режим), также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать оставшееся время заморозки. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

    - После достижения 0 градусов по щупу погаснет индикатор Н и загорится индикатор F (заморозка).

    - По истечении установленного времени погаснет индикатор F и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – 0, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от -14ºС до -18 ºС.

    - Для выключения шкафа или выбора нового режима заморозки нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

    - Для завершения работ нажать и удерживать в течении 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

  - Режим «Заморозка по температуре».

При работе с параметром «Заморозка по температуре» алгоритм работы завершается по достижении заданной температуры щупа А16, при этом в процессе заморозки температура в камере должна поддерживаться равной заданной А3; в случае выбора режима «Деликатная заморозка по температуре» температура в камере поддерживается А11 до достижения температуры по щупу А12, далее поддерживается температура в камере А13 до достижения температуры по щупу А14, затем поддерживается температура в камере А15 до достижения температуры по щупу А16.

Выбираем режим заморозки «по температуре» кнопкой «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», при этом на индикаторе 1 отображается «ºt», при повторном нажатии «ºtd» (мягкий/деликатный режим).

    - «ºt» (заморозка по температуре):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранная температура заморозки продукта в диапазоне -18...72ºС с дискретностью 1ºС.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «Заморозка по температуре»

      - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

      - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

      - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

      - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», пока на индикаторе 1 не появиться «˚t».

      - Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранную температуру работы режима заморозки в диапазоне +3…A16 ˚С с дискретностью 1 градус.

      - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор H (быстрое охлаждение). Во время заморозки ИНДИКАТОР 1 будет показывать «˚t», также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать прошедшее время заморозки. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

      - При достижении установленной температуры погаснет индикатор H и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – прошедшее время, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от -14ºС до -18 ºС.

      - Для выключения шкафа или выбора нового режима нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

      - Для завершения работ нажать и удерживать в течении 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

    - «ºtd» (заморозка по температуре в мягком/ деликатном режиме):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранная температура заморозки продукта в диапазоне -18...72ºС с дискретностью 1ºС.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «Заморозка по температуре в мягком/ деликатном режиме»

      - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

      - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

      - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

      - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», пока на индикаторе 1 не появиться «˚td» (мягкий/деликатный режим).

      - Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранную температуру работы режима заморозки в диапазоне +3…A16 ˚С с дискретностью 1 градус.

      - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор H (быстрое охлаждение). Во время заморозки ИНДИКАТОР 1 будет показывать «˚td», также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать прошедшее время заморозки. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

      - После достижения температуры А12 градусов по щупу погаснет индикатор Н и загорится индикатор S (мягкое охлаждение). При этом температура в камере будет поддерживаться А13 градусов с дифференциалом А7.

      - После достижения температуры А14 градусов по щупу погаснет индикатор S и загорится индикатор F (заморозка). При этом температура в камере достигнет и будет поддерживаться А15 градусов с дифференциалом А7.

      - При достижении установленной температуры погаснет индикатор F и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – прошедшее время, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от -14ºС до -18 ºС.

      - Для выключения шкафа или выбора нового режима нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

      - Для завершения работ нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

  - Режим «Охлаждение по температуре».

При работе с параметром «Охлаждение по температуре» алгоритм работы завершается по достижении заданной температуры щупа, при этом в процессе охлаждения температура в камере должна поддерживаться равной заданной.

Выбираем режим заморозки «по температуре» кнопкой «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», при этом на индикаторе 1 отображается «ºt», при повторном нажатии «ºtd» (мягкий/деликатный режим).

    - «ºt» (охлаждение по температуре):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранная температура охлаждения продукта в диапазоне               4...72ºС с дискретностью 1ºС.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «охлаждение по температуре»

      - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

      - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

      - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

      - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», пока на индикаторе 1 не появиться «˚t».

      - Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранную температуру работы режима охлаждения в диапазоне +4˚С или выше с дискретностью 1 градус.

      - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор H (быстрое охлаждение). Во время охлаждения ИНДИКАТОР 1 будет показывать «˚t», также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать прошедшее время охлаждения. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

      - При достижении установленной температуры погаснет индикатор H и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – прошедшее время, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от 3ºС до 6ºС.

      - Для выключения шкафа или выбора нового режима нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

      - Для завершения работ нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

    - «ºtd» (охлаждение по температуре в мягком/ деликатном режиме):

Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» устанавливается выбранная температура заморозки продукта в диапазоне 4...72ºС с дискретностью 1ºС.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

РЕЖИМ «охлаждение по температуре в мягком/ деликатном режиме»

      - Вставить вилку шнура питания шкафа в розетку.

      - Включить автоматический выключатель в стационарной проводке. При этом шкаф находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

      - Нажать кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

      - Нажать кнопку «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», пока на индикаторе 1 не появиться «˚td» (мягкий/деликатный режим).

      - Кнопками «ИНДИКАТОР 3 МЕНЬШЕ» и «ИНДИКАТОР 3 БОЛЬШЕ» на панели управления установить выбранную температуру работы режима заморозки в диапазоне +4˚С или выше с дискретностью 1 градус.

      - Нажать кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор S (мягкое охлаждение). Во время заморозки ИНДИКАТОР 1 будет показывать «˚td», также нажатием кнопки «ИНДИКАТОР 1 МЕНЬШЕ» можно посмотреть температуру в камере шкафа. ИНДИКАТОР 2 будет показывать прошедшее время заморозки. ИНДИКАТОР 3 будет показывать текущую температуру щупа.

      - При достижении установленной температуры погаснет индикатор S и загорится индикатор С (консервация/хранение), погаснет зеленый светодиод. На ИНДИКАТОРЕ 1 появится End, на ИНДИКАТОРЕ 2 – прошедшее время, на ИНДИКАТОРЕ 3 текущая температура по щупу. В режиме хранения шкаф поддерживает температуру в камере от +4ºС до +6 ºС.

      - Для выключения шкафа или выбора нового режима нажать кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

      - Для завершения работ нажать и удерживать в течении 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынуть вилку шнура питания из розетки или выключить автоматический выключатель в стационарной проводке.

Примечание: В последующих выбираемых режимах выбирается последний сохранённый параметр. Выбор режима работы «заморозка по температуре» или «заморозка по времени» возможен только в остановленном состоянии программы.

  - Оттайка щупа:

Нагрев щупа активируется вручную клавишей «ОТТАЙКА ЩУПА» (только в режиме STOP), при этом на Индикаторе 1 отображается “StН” и на Индикаторе 3 температура на щупе. Отключается при достижении температуры на щупе параметра E1, или при окончании времени E2.

  - Автоматическая оттайка:

Если разница температур испарителя и камеры (tкамеры-tиспарителя) в течении режима заморозки, исключая время b4 минут с момента старта, превысит b5, то происходит автоматическая оттайка. Оттайка включена, пока tисп<B1.

  - Принудительная оттайка:

Разморозка активируется вручную клавишей «РАЗМОРОЗКА» (только в режиме STOP), при этом на Индикаторе 1 отображается “dEF” и на Индикаторе 2 прошедшее время. Отключается при достижении температуры на испарителе параметра b1, или при окончании времени b2.

Аварийная защита аппарата.

При аварийном состоянии происходит выключение всех релейных выходов, кроме освещения.

Таблица 5

| Код ошибки на Индикаторе1 | Тип сигнала | Описание |
| --- | --- | --- |
| AH | Температура в камере выше 90ºС | tкамеры>90ºC |
| Ht | Перегрев конденсатора выше температуры E5 | Tконденсатора>E5 |
| Er0 | Ошибка холодного спая |  |
| Er1 | Ошибка термодатчика щупа | tщупа(1,2,3)<минус 60ºС¦¦ tщупа(1,2,3)>плюс 250ºС |
| Er2 | Ошибка термодатчика камеры шкафа | tкамеры<минус 60ºС¦¦ tкамеры>плюс 120ºС |
| Er3 | Ошибка термодатчика испарителя | tиспарителя<минус 60ºС¦¦ tиспарителя>плюс 120ºС |
| Er4 | Ошибка термодатчика конденсатора | tконденсатора<минус 60ºС¦¦ tконденсатора>плюс 120ºС |
| HP | Давление в холодильной системе выше установленного | DI2=1 && выдержка времени Р43 |
| LP | Давление в холодильной системе ниже установленного | DI3=1 && выдержка времени Р45 |

Оповещения:

Таблица 6

| Код на Индикаторе1 | Тип сигнала | Описание |
| --- | --- | --- |
| d-r | Датчик «геркона» на двери | звуковой сигнал |
| dEF | Если загорается, происходит оттайка. | запущена разморозка при помощи кнопки «Старт/Стоп» |
| AL | Чрезмерно низкая температура в камере | только индикация |
| StH | Если загорается, происходит оттайка щупа | запущена оттайка щупа при помощи кнопки «Старт/Стоп» |
| End | Выбранный режим завершен | после заморозки/охлаждения - переход в консервацию |

Если в режиме работы открыта дверь, то контроллер переводится в режим «Pause»: приостанавливается выполнение программ, выключаются вентиляторы испарителя, выдается звуковой сигнализация в течении E7 секунд, через выдержку E9 выключается компрессор.

По окончанию режимов выдается сообщение End.

9.1.5. Конфигурирование

«ВНИМАНИЕ! К изменению настроек параметров контроллера допускается только уполномоченное продавцом (поставщиком) лицо или организация имеющая разрешение на монтаж и ремонт оборудования для предприятий общественного питания и торговли».

Для входа в режим настройки параметров зажать кнопки «ОТТАЙКА ЩУПА» и «СТАРТ/СТОП», и нажать «ВКЛ/ВЫКЛ».

В режиме настройки параметров на Индикаторе1 отображается наименование группы параметра (см. таблицу параметров), на Индикаторе2 порядковый номер параметра «XХ», на Индикаторе3 его значение.

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора1 происходит сдвиг наименования группы параметров на Индикаторе1, на Индикаторе2 отображается порядковый номер параметра, на Индикаторе3 отображается текущее значение параметра (см. таблицу параметров).

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора2 происходит сдвиг порядкового номера параметра на Индикаторе2, на Индикаторе3 отображается текущее значение параметра (см. таблицу параметров).

При нажатии кнопок «больше-меньше» Индикатора3 происходит изменение текущего параметра, отображаемого на Индикаторе2, значение параметра отображается на Индикаторе3 (см. таблицу параметров).

Занесение значения параметра в память происходит автоматически после нажатия кнопок «больше», «меньше» Индикатора1 или Индикатора2, или при выходе из состояния CONFIGURATION.

Для выхода из режима конфигурирования нажать кнопку «ВКЛ-ВЫКЛ».

Для возврата к заводским настройкам параметров необходимо зажать кнопки «ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ» и «ЗАМОРОЗКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ», и нажать «ВКЛ/ВЫКЛ».

Таблица 7

| Параметры работы шкафа | параметр | мин | макс | ед. изм. | умолч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальное время работы компрессора | A1 | 0 | 600 | секунды | 90 |
| минимальное время простоя | A2 | 0 | 600 | секунды | 30 |
| температура цикла замораживания | A3 | -40 | 0 | С | -30 |
| температура цикла хранения после замораживания | A4 | А3 | 50 | С | -18 |
| температура цикла ускоренного охлаждения | A5 | А3+1 | 50 | С | 0 |
| температура цикла хранения после охлаждения | A6 | А5 | 50 | С | 2 |
| дифференциал | A7 | 1 | 15 | С | 4 |
| максимальная длительность цикла охлаждения по заданной температуре | A8 | 50 | 400 | минуты | 90 |
| максимальная длительность цикла заморозки по заданной температуре | A9 | 50 | 400 | минуты | 240 |
| Текущая длительность цикла заморозки | A10 | 1 | А9 | минуты | 240 |
| Температура камеры в фазе сильного охлаждения | A11 | -40 | 50 | С | -4 |
| Температура датчика в фазе сильного охлаждения | A12 | А11+16 | 66 | С | 12 |
| Температура камеры в фазе мягкого охлаждения | A13 | -40 | 50 | С | 1 |
| Температура датчика в фазе мягкого охлаждения | A14 | А13+2 | 52 | С | 3 |
| Температура камеры в фазе заморозки | A15 | -40 | 50 | С | -30 |
| Температура датчика в фазе заморозки | A16 | А15+12 | 72 | С | -18 |
| температура на испарителе для остановки процесса оттайки | b1 | -40 | 50 | C | 12 |
| максимальная длительность цикла оттайки | b2 | 1 | 99 | минуты | 2 |
| минимальное время между оттайками | b3 | 0 | 99 | часы | 1 |
| время отсрочки начала первой автоматической оттайки | b4 | 0 | 99 | минуты | 5 |
| дифференциал камера-испаритель для оттайки | b5 | 0 | 40 | C | 18 |
| максимальная температура оттайки | b6 | -40 | 50 | C | -8 |
| 0 – оттайка по температуре, 1 – по времени | b7 | 0 | 1 | да/нет | 1 |
| максимальная температура на испарителе для остановки вентиляторов | C1 | -40 | 99 | C | 5 |
| Дифференциал P30 | C2 | -15 | 15 | C | 1 |
| температура в камере, выше которой вентилятор испарителя выключается | C3 | -40 | 99 | C | 90 |
| концевой выключатель на двери, 0- NO, 1-NC | d1 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала открытия двери | d2 | 0 | 99 | cек | 10 |
| тип датчика высокого давления, 0- NO, 1-NC | d3 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала высокого давления | d4 | 0 | 99 | секунды | 2 |
| тип датчика низкого давления, 0- NO, 1-NC | d5 | 0 | 1 | да/нет | 0 |
| задержка запуска сигнала низкого давления | d6 | 0 | 99 | секунды | 0 |
| температура, при которой прекращается нагрев щупа | E1 | -40 | 99 | C | 80 |
| длительность нагрева термощупа | E2 | 0 | 999 | секунды | 90 |
| дифференциал | E4 | -10 | 10 | C | 1 |
| критическая температура конденсатора | E5 | 50 | 99 | С | 99 |
| длительность сигнала по окончании рабочей программы | E6 | 0 | 99 | секунды | 3 |
| длительность сигнала при появлении ошибки | E7 | 1 | 500 | секунды | 15 |
| время работы компрессора после закрытия клапана (окончание оттайки) | E8 | 0 | 100 | секунды | 10 |
| время работы компрессора после открытия двери | E9 | 10 | 60 | секунды | 30 |
| Задержка запуска вентилятора испарителя после включения компрессора | E10 | 0 | 99 | секунды | 10 |
| Задержка запуска компрессора2 после включения компрессора | E11 | 0 | 300 | секунды | 60 |

10. Порядок работы

Прежде чем включить шкаф, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на шкафе.

Перед началом эксплуатации необходимо протереть шкаф тканью, смоченной в мыльном растворе, а затем промыть чистой водой.

Убедитесь, что направляющие установлены и надежно закреплены. Снятие направляющих осуществляется следующим образом: приподнимите направляющие вверх, отодвиньте их от стенок шкафа, затем движением на себя выньте направляющие из шкафа.  Установка в обратной последовательности.

Подать электропитание на шкаф – вставьте вилку шнура питания шкафа в розетку; включите автоматический выключатель в стационарной проводке.

При этом шкаф будет находиться в режиме «SLEEP» и на панели управления шкафа загорается красный светодиод над кнопкой «Вкл/Выкл».

Загрузите продукт в шкаф, предварительно разложив его равномерно на гастроемкостях GN 1/1, или противнях 600х400мм, или 600х800мм; при использовании функции «Заморозка/охлаждение по температуре» установите щуп в замораживаемый/охлаждаемый продукт.

«ВНИМАНИЕ! Продукт должен быть упакован в герметичную упаковку».

«ВНИМАНИЕ! Загрузка продукта на один противень или одну гастроемкость не должна превышать 5 кг».

Для включения шкафа нажмите и отпустите кнопку «Вкл/Выкл». При этом шкаф переходит в режим ожидания «STOP», на панели управления гаснет красный светодиод и загорается зеленый светодиод над кнопкой «Старт/Стоп».

Выберите нужный режим заморозки/охлаждения (см. подпункты 1, 2 и 3 пункта 9.1.4. «Рабочие программы» данного руководства).

Нажмите кнопку «Старт/Стоп». При этом шкаф перейдет в выбранный режим работы «WORK». На панели управления погаснет зеленый светодиод и загорится индикатор, соответствующий выбранному режиму.

При открывании двери, работа шкафа приостанавливается – останавливаются вентиляторы испарителя, включается лампа освещения. На индикатор 1 выводится информационная надпись «d-r» и включается звуковая сигнализация.

После закрывания двери надпись «d-r» гасится, включаются вентиляторы испарителя и компрессор.

Для выключения шкафа или выбора нового режима нажмите кнопку «Старт/Стоп». Шкаф перейдет в режим «STOP».

Для завершения работ нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку «Вкл/Выкл» и вынте вилку шнура питания из розетки или выключите автоматический выключатель в стационарной проводке.

11. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик      III - V разрядов, имеющий группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации шкафа шоковой заморозки необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности и исправности аппарата шоковой заморозки;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности аппарата шоковой заморозки и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании шкаф требуется проделать следующие работы:

- выявить неисправности шкафа шоковой заморозки, путем опроса обслуживающего персонала;

- подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей шкафа шоковой заморозки. При этом отключить шкаф шоковой заморозки от электросети снятием вилки из розетки.

- проверить цепь заземления шкафа. Сопротивление от зажима заземления до доступных металлических частей не должно превышать 0,1 Ом. Проверить целостность клеммы заземления в розетке;

- проверить герметичность холодильной установки;

- при обнаружении следов масла в местах соединений трубопроводов, устранить утечку;

- периодически 1 раз в 6 месяцев необходима сухая чистка холодильного агрегата и конденсатора от пыли и грязи.

Не допускается рассеивание дифторхлорметана (хладон–R 404А) в окружающей среде.

Замена светодиодного светильника:

«ВНИМАНИЕ! Замену светильника должны производить только уполномоченное лицо или организация имеющая разрешение на монтаж и ремонт оборудования для предприятий общественного питания и торговли».

- отсоедините ШОК от источника электропитания, вынув вилку шнура питания из розетки;

- снимите левую боковую стенку и отсоедините провода питания светильника от реле К1;

- снимите защитный кожух;

- открутите винты крепления светильника и снимите светильник;

- установите новый светильник.

Сборку произведите в обратной последовательности.

12. Свидетельство о приемке

Шкаф шоковой заморозки ШОК–20-1/1, заводской номер _____________, изготовленный на ООО «ФРОСТО», соответствует ТУ 5151-003-90958847-2015 и признан годным для эксплуатации.

Тип и номер холодильного агрегата __________________________________

Дата выпуска ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,

ответственных за приемку изделий

13. Свидетельство о консервации

Шкаф шоковой заморозки ШОК–20-1/1 подвергнут на ООО «ФРОСТО» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации    __________________________________________

Консервацию произвел _______________________________________

(подпись)

Изделие после консервации принял _____________________________

(подпись)

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф шоковой заморозки ШОК–20-1/1 упакован на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	             						  	       М. П.

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

15. Транспортирование и хранение.

Хранение шкафа шоковой заморозки должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец холодильного шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным или автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

«ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных холодильных шкафов по высоте не более 1 яруса».

16. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год,

со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 1 год, со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф, вышел из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю холодильного шкафа, для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

«ВНИМАНИЕ! При возврате по гарантии на завод-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении».

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера аппарата, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего шкаф.

17. Сведения о рекламациях

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 декабря 2012 г., 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая 2015 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 21.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

18. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке аппарата на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части аппарата, по материалам, из которых они изготовлены.

«ВНИМАНИЕ! Конструкция шкафа, постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве».

19. Схема электрическая принципиальная

Рис.5 Схема электрическая принципиальная

Таблица 8

| Поз. | Наименование | Кол. | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Контроллер 38ПКА-01 | 1 | 120000045097 |
| А2 | Блок питания 24В 150Вт | 1 | входит в комплект ЕL1 |
| А3 | Компрессор сдвоенный Danfoss SC21/21 CLX T2 с вентилятором охлаждения конденсатора | 1 | 120000044800 |
| ВК1…ВК3 | Термопара ТП1788 ХА-60-1500 | 3 | 120000061291 |
| ВК4 | Щуп ТП 2040-К3-ХА-3100 | 1 | 120000046182 |
| С1, С2 | Конденсатор 3 мкФ | 2 | входят в комплект М1, М2 |
| EK1 | ПЭН ШОК-20 испаритель (L=1,8м) | 1 | 720000001308 |
| EK2 | ПЭН ШОК-20 трубка слива (L=0,6м) | 1 | 720000001306 |
| EL1 | Светильник светодиодный 9 Вт | 1 | 120000045037 |
| K1…K4 | Реле Finder 66.82.8.230.0300 | 4 | 120000060605 |
| M1, M2 | Вентилятор W 2E250-CM06-01 | 2 | 120000044805 |
| PS1 | Реле давления КР15А 060-129966 | 1 | 120000044889 |
| SQ1 | Геркон PTPA0230 | 1 | 120000046135 |
| X1 | Шнур питания 3х1,5 с вилкой | 1 | 120000013500 |
| X2, Х3 | Клеммный блок Wago 862-1615 | 2 | 220000055653 |
| YA1 | Вентиль соединительный RB4T3 3/8 | 1 | 220000012739 |

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики всего изделия.

20. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 9

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт ШОК____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ШОК__________________ Заводской № ________ Тип и номер компрессора____________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |